# MODEL DISTRIBUSI AIR BERSIH DI AMBAWANG, KALIMANTAN BARAT DENGAN WATERCAD V81

CLEAN WATER DISTRIBUTION MODEL IN AMBAWANG, WEST KALIMANTAN WITH WATERCAD V81

1Diyanti

1Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan,

Universitas Gunadama.

1diyanti@staff.gunadarma.ac.id

ABSTRAK

Kebutuhan akan air bersih semakin meningkat setiap harinya, namun jumlah penyediaan prasarana air bersih saat ini masih relatif terbatas dan belum merata. Persentase jumlah penduduk terlayani jaringan distribusi air bersih di Ambawang menurut data Perumda Air Minum Tirta Raya hingga tahun 2021 hanya dapat melayani 16,41% penduduk, sedangkan penduduk yang belum terlayani masih menggunakan air tanah untuk kebutuhan sehari-hari. Dari segi kuantitas, ketersediaan air tanah cukup berlimpah, namun dari segi kualitas, air tanah di Kabupaten Kubu Raya terancam intrusi air laut pada tahun normal dan tahun kering di musim kemarau. Alternatif yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Ambawang adalah merencanakan jaringan distribusi air bersih agar dapat memenuhi kebutuhan air pada beberapa tahun kedepan. Perencanaan dimensi pipa air bersih dan simulasi hidrolis menggunakan bantuan software WaterCAD V8I. Hasil dari perencanaan ini didapatkan jumlah penduduk di wilayah pelayanan dari sumber air cabang Sungai Ambawang pada tahun 2041 adalah 57.662 jiwa dengan total kebutuhan air sebesar 88,29 liter/detik, kapasitas reservoir yang direncanakan untuk dapat melayani kebutuhan air hingga tahun 2041 yaitu sebanyak 1 buah ground reservoir dengan kapasitas 1404 m3. Perencanaan menggunakan jenis pipa HDPE dengan diameter 250 mm, 200 mm, 160 mm, dan 110 mm. Anggaran biaya yang dibutuhkan dalam perencanaan ini adalah sebesar Rp. 21.750.238.030.

Kata kunci: Model Distribusi Air Bersih, Water CAD V8I

ABSTRACT

The needs for clean water is increasing every day, but the current supply of clean water infrastructure is still relatively limited and uneven. The percentage of the population served by the clean water distribution system in Ambawang, according to data from the Tirta Raya Perumda Water Supply until 2021 can only serve 16,41% of the population, while the unserved population still uses groundwater for their daily needs. In terms of quantity, the availability of groundwater is quite abundant, but in terms of quality, groundwater in Kubu Raya Regency is threatened by seawater intrusion in normal years and dry years in the dry season. An alternative that can be done to meet the needs of clean water in Ambawang is to plan a clean water distribution system so that it can meet water needs in the next few years. Planning for clean water pipe dimensions and hydraulic simulations uses WaterCAD V8I software. The results of this planning show that the total population in the service area of ​​the Ambawang River branch water source in 2041 is 57.662 people with a total water demand of 88,29 liters/second, the planned reservoir capacity to be able to serve water needs until 2041 is 1 unit ground reservoir with a capacity of 1404 m3. The design uses HDPE pipe types with diameters of 250 mm, 200 mm, 160 mm, and 110 mm. The budget required for this plan is Rp. 21,750,238,030.

Keywords:Clean Water Distribution Model, WaterCAD V8I

PENDAHULUAN

Kebutuhan akan air bersih semakin meningkat setiap harinya seiring dengan perkembangan laju pembangunan di berbagai bidang dan jumlah penduduk yang terus bertambah. Disisi lain jumlah penyediaan prasarana air bersih saat ini masih relatif terbatas dan pelayanan penyediaan air bersih belum merata, sehingga belum bisa memenuhi semua kebutuhan air. Pengelolaan penyediaan air bersih dilakukan sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana pada setiap daerah. Sumber air bersih yang digunakan di Wilayah Kabupaten Kubu Raya berasal dari Sungai Kapuas yang kemudian dilakukan pengolahan air tersebut yang nantinya digunakan sebagai sumber air minum oleh Perumda Air Minum Tirta Raya untuk memenuhi kebutuhan sumber air bersih (PDAM Tirta Raya, 2020).

Wilayah pelayanan dari sumber air cabang Sungai Ambawang terdiri tiga desa, yaitu Desa Kapur, Desa Madu Sari, dan Desa Durian. Ketiga desa tersebut berada di Kabupaten Kubu Raya yang terletak tidak jauh dari ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Luas wilayah pelayanan dari sumber air cabang Sungai Ambawang adalah sebesar 88,11 km2. Jumlah penduduk pada wilayah tersebut berdasarkan angka hasil proyeksi penduduk pada tahun 2020 berjumlah 25.304 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 13.055 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 12.249 jiwa (BPS Kabupaten Kubu Raya, 2021).

Penyediaan air bersih yang diselenggarakan oleh Perumda Air Minum Tirta Raya pada wilayah pelayanan dari sumber air cabang Sungai Ambawang hingga tahun 2021 baru mampu melayani 16,41% penduduk, sehingga masih banyak penduduk yang belum terjangkau pelayanan jaringan air bersih dari PDAM. Penduduk yang belum terlayani air bersih menggunakan air tanah sebagai keperluan sehari-hari. Dari segi kuantitas, ketersediaan air tanah cukup berlimpah, namun dari segi kualitas, air tanah di Kabupaten Kubu Raya terancam intrusi air laut pada tahun normal dan tahun kering di musim kemarau karena penggunaan air tanah yang terus meningkat setiap tahunnya (Ricka dan Arwin, 2014).

Berdasarkan kondisi tersebut, maka diperlukan alternatif lain yaitu penggunaan air dari PDAM. Data yang diperoleh dari PDAM, masyarakat yang belum terlayani jaringan air bersih pada wilayah pelayanan dari sumber air cabang Sungai Ambawang adalah sebanyak 83,59%. Agar pelayanan air bersih dari PDAM Tirta Raya dapat menjangkau semua masyarakat yang ada di wilayah pelayanan tersebut, maka pada tugas akhir ini akan dilakukan perencanaan jaringan distribusi air bersih dengan wilayah pelayanan dari sumber air cabang Sungai Ambawang, Kalimantan Barat.

Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut menentukan proyeksi jumlah penduduk sampai 20 tahun yang akan dating, menentukan proyeksi kebutuhan air bersih, mendapatkan besarnya kapasitas dan dimensi reservoir distribusi, menentukan dimensi perpipaan dan simulasi hidrolis dengan menggunakan software WaterCAD v8i, dan mendapatkan rencana anggaran biaya (RAB) dari perencanaan yang telah dilakukan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dilakukan lokasi perencanaan di wilayah pelayanan dari sumber air cabang Sungai Ambawang Perumda Air Minum Tirta Raya. Wilayah pelayanan dari sumber air cabang Sungai Ambawang terdiri tiga desa, yaitu Desa Kapur, Desa Madu Sari, dan Desa Durian. Ketiga desa tersebut berada di Kabupaten Kubu Raya yang terletak tidak jauh dari ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Kubu Raya secara astronomis terletak antara 109° 02’ 19,32” Bujur Timur − 109° 58’ 32,16” Bujur Timur dan 0° 13’ 40,83” Lintang Utara − 1° 00’ 53,09” Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Kubu Raya bagian barat berbatasan dengan Laut Natuna, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Sanggau, bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Mempawah, Kota Pontianak, dan Kabupaten Landak, serta pada bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Kayong Utara. Kabupaten Kubu Raya merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata ± 84meter diatas permukaan laut. Luas wilayah Kabupaten Kubu Raya adalah berupa daratan seluas 6.958,24 km2. Kabupaten Kubu Raya terdiri dari sembilan kecamatan yaitu Batu Ampar, Terentang, Kubu, Teluk Pakedai, Sungai Kakap, Rasau Jaya, Sungai Raya, Sungai Ambawang, dan Kuala Mandor B. Adapun lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Lokasi Penelitian

Sumber: Perumda air minum Tirta Raya Kubu Raya, 2021)

Data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu antara lain:

- Data jumlah penduduk, fasilitas Pendidikan, peribadatan, dan sarana serta prasaranan yang didapat dari Badan Pusat Statistika, 2020;

- Data Jumlah pelanggan PDAM Tirta Raya; dan

- Gambar rencana skema jaringan air bersih.

Langkah-langkah perencanaan yang dilakukan terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Studi Literatur

Studi literatur yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan melakukan pencarian terhadap berbagai sumber tertulis, berupa buku-buku, arsip, artikel, jurnal, atau dokumen-dokumen yang dapat menunjang penulisan tugas akhir ini.

- Pengumpulan Data

Pengumpulan data-data yang diperlukan, antara lain: data kependudukan, data fasilitas sosial dan fasilitas umum, peta jaringan pipa distribusi, data pipa, dan data jumlah pelanggan PDAM.

- Melakukan analisis kebutuhan air dengan melakukan perhitungan dari data-data yang tersedia.

- Melakukan simulasi jaringan distribusi air besih dengan menggunakan software WaterCAD v8i.

- Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Diagram alir perencanaan jaringan distribusi air bersih pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan Proyeksi Penduduk

Metode yang digunakan untuk menghitung proyeksi penduduk di masa yang akan datang terdiri dari metode aritmatik, metode geometrik, dan metode least square. Data penduduk yang digunakan pada perhitungan proyeksi penduduk ini adalah data 10 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 yang diperoleh berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya.

- Metode Aritmatik

Perhitungan konstanta aritmatik:

Contoh perhitungan proyeksi penduduk:

Perhitungan faktor korelasi:

Perhitungan standar deviasi:

- Metode Geometrik

Perhitungan laju pertumbuhan penduduk:

Contoh perhitungan proyeksi penduduk:

Perhitungan faktor korelasi:

Perhitungan standar deviasi:

- Metode Least Square

Perhitungan nilai konstanta:

Perhitungan variabel arah regresi linier:

Contoh perhitungan proyeksi penduduk:

Perhitungan faktor korelasi:

Perhitungan standar deviasi:

Tabel 3. Total Kebutuhan Air

Sumber: Hasil Perhitungan, 2021.

Fluktuasi Kebutuhan Air

Jumlah pemakaian air bersih oleh masyarakat pada suatu daerah tidaklah konstan tetapi mengalami fluktuasi, hal ini tergantung pada aktivitas keseharian dalam penggunaan air oleh masyarakat. Berdasarkan SNI 7509:2011 Tentang Tata Cara Perencanaan Teknik Jaringan Distribusi dan Unit Pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum, besar faktor harian maksimum yaitu 1,101,15 sedangkan faktor jam puncak yaitu 1,502,0.

  - Kebutuhan Air Rata-Rata Harian

Qav	= Qdh + Qndh +Qlh + Qlk

Qav	= 52,72 + 12,68 + 9,81 + 13,08

Qav	= 88,29 liter/detik

  - Kebutuhan Air Harian Maksimum

Qmax	= Fmax  Qav

Qmax	= 1,1 88,29

Qmax	= 97,119 liter/detik

  - Kebutuhan Air Pada Jam Puncak

Qpeak	= Fpeak  Qav

Qpeak	= 1,5 88,29

Qpeak	= 132,435 liter/detik

## Reservoir

Dalam melakukan perhitungan dimensi reservoir, sebelumnya harus melakukan perhitungan volume efektif

Tabel 1. Perbandingan Nilai Standar Deviasi dan Koefisien Korelasi

Sumber: Hasil Perhitungan, 2021.

Tabel 2. Proyeksi Penduduk Selama 20 Tahun

Sumber: Hasil Perhitungan, 2021.

## Perhitungan Kebutuhan Air Bersih

Perhitungan kebutuhan air bersih pada masa yang akan datang dihitung menggunakan data proyeksi jumlah penduduk dan standar kebutuhan air bersih. Perkiraan jumlah kebutuhan air bersih dibagi dalam beberapa klasifikasi pemakaian air, yaitu pemakaian untuk keperluan domestik (rumah tangga), pemakaian untuk keperluan non domestik, dan pemakaian untuk keperluan perkotaan.

reservoir terlebih dahulu. Berdasarkan SNI 7509-2011 tentang Tata Cara Perencanaan Teknik Jaringan Distribusi dan Unit Pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum, volume efektif reservoir ditentukan minimal 15% dari kebutuhan air maksimum per hari.

Maka dimensi reservoir yang direncanakan sebesar:

Panjang		= 18 m

Lebar		= 12 m

Tinggi		= 6 m

Feeboard		= 0,5 m

Volume reservoir aktual:

=  18×12×6,5

= 1404 m3

## Pompa

- Head Pompa

Untuk menghitung head total pompa, sebelumnya dihitung tekanan pompa terlebih dahulu. Head pompa ditentukan berdasarkan perhitungan hidrolis.

Perhitungan tekanan pompa pada ground reservoir:

P	=

=

= 39.240 N/m2

Perhitungan kecepatan aliran berdasarkan debit:

Q		=

0,097119	=

V		= 3,42 m/detik

Perhitungan head total pompa yang akan digunakan:

H		=

H		=

H		= 8,60 m

- Efisiensi Pompa

Efisiensi pompa merupakan perbandingan antara energi yang diterima oleh air dengan energi yang diterima oleh pompa. Untuk dapat menentukan efisiensi pompa, sebelumnya harus menghitung daya hidrolis terlebih dahulu.

Perhitungan daya hidrolis:

Ph	=

Ph	=

Ph	= 8,194 kw

Selanjutnya adalah perhitungan efisiensi pompa, contoh perhitungan efisiensi pompa dapat dilihat sebagai berikut.

=

=

= 74,49 %

## Pemodelan Hidrolis

Tahap pertama yang dilakukan sebelum melakukan pemodelan hidrolis adalah menggunakan program ArcGIS untuk mendapatkan peta lokasi yang sesuai dengan skala sebenarnya, lalu peta lokasi di input ke dalam program WaterCAD v8i. Langka tersebut berguna agar panjang pipa yang digunakan tidak perlu di input secara manual ke dalam program WaterCAD v8i. Selanjutnya adalah menentukan pipa mana yang akan dimasukkan ke dalam pemodelan. Pada pemodelan dibuat junction yang bertujuan untuk menempatkan titik-titik yang akan dilakukan tapping. Hasil pemodelan jaringan distribusi air bersih yang direncanakan pada wilayah pelayanan dari sumber air cabang Sungai Ambawang dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. Hasil Simulasi Jaringan Pipa

Sumber: Hasil Simulasi, 2021.

Tabel 4. Hasil Analisis Junction Menggunakan WaterCAD V8i

Sumber: Hasil Simulasi, 2021.

Tabel 5. Hasil Analisis Pipa Menggunakan WaterCAD V8i

Sumber: Hasil Simulasi, 2021.

## Rancangan Anggaran Biaya

Perhitungan rencana anggaran biaya yang dilakukan pada perencanaan jaringan distribusi air bersih pada wilayah pelayanan dari sumber air cabang Sungai Ambawang mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 28/PRT/M2016 tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum.

Tabel 6. Hasil Perhitungan Seluruh Pekerjaan

Sumber: Hasil Perhitngan, 2021.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perencanaan jaringan distribusi air bersih pada wilayah pelayanan dari sumber air cabang Sungai Ambawang diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Jumlah proyeksi penduduk pada wilayah pelayanan dari sumber air cabang Sungai Ambawang hingga tahun 2041 yaitu sebanyak 57.662 jiwa.

- Jumlah kebutuhan air bersih di wilayah pelayanan dari sumber air cabang Sungai Ambawang hingga tahun 2041 untuk kebutuhan air domestik adalah sebesar 4.555.298 liter/hari, kebutuhan air non domestik sebesar 1.095.100 liter/hari, jumlah kebutuhan air untuk pemadam kebakaran sebesar 1.130.079,6 liter/hari, dan total kehilangan air sebesar 847.559,7 liter/hari. Sehingga diperoleh total kebutuhan air pada wilayah pelayanan dari sumber air cabang Sungai Ambawang adalah sebesar 7.628.037,3 liter/hari atau sebesar 88,29 liter/detik.

- Kapasitas reservoir yang direncanakan untuk dapat melayani kebutuhan air bersih di wilayah pelayanan dari sumber air cabang Sungai Ambawang yaitu sebanyak 1 buah ground reservoir dengan kapasitas 1404 m3 yang berdimensi 18m 12m 6,5m

- Berdasarkan hasil simulasi hidrolis menggunakan program WaterCAD v8i, pipa yang digunakan dalam perencanaan ini menggunakan pipa HDPE dengan diameter 250 mm, 200 mm, 160 mm, dan 110 mm.

- Total rencana anggaran biaya pada perencanaan distribusi jaringan air bersih di wilayah pelayanan dari sumber air cabang Sungai Ambawang adalah sebesar Rp. 21.750.238.030, nilai biaya tersebut sudah termasuk dengan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 10%.

DAFTAR PUSTAKA

## Aprillia, Ricka, dan Arwin Sabar. 2014. Kajian Rezim Hidrologi Dan Salinitas DAS Landak–Kapuas Dalam Rangka Pengembangan Sungai Air Baku SPAM Regional Pontianak – Zona Hujan, Kota Pontianak.

## Badan Pusat Statistik, 2020, Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka 2020. https://kuburayakab.bps.go.id/publikasi.

Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, 2017, Buku Panduan Pengembangan Air Minum.

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementrian

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum, 2000,  Kriteria Perencanaan Ditjen Cipta Karya Dinas PU .

Perencanaan Jaringan Pipa Transmisi dan Disribusi Air Minum.

Kodoatie, R.J. dan Sjarief, Rustam, 2005, Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu. Andi, Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015, Tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.

Peraturan Menteri Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.28/PRT/M/2016, Tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum, Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Jakarta, 2016.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017, Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum Departemen

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 89 Tahun 2020, Tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2021, Pontianak.

## SNI 7509:2011, Tentang Tata Cara Perencanaan Teknik Jaringan Distribusi dan Unit Pelayanan SIstem Penyediaan Air Minum, Badan Standarisasi Nasional, Jakarta.

## SNI 7829: 2012, Tentang Bangunan Pengambilan Air Baku Untuk Instalasi Pengolahan Air Minum, Badan Standarisasi Nasional, Jakarta.

## SNI 7831: 2012, Tentang Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum, Badan Standarisasi Nasional, Jakarta.

## Syafran Muhammad. 2013, Perencanaan Distribusi Air Bersih Di Kecamatan Cimanggis, Kota Depok.

Yusuf Wibisono, 2005, Metode Statistik, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.