Reduksi  Harmonisa Menggunakan Tapis Daya Akitif

Berbasis Synchrounous Reference Frame DQ Pada Sistem Daya Tiga Fasa

Setiyono(1), Bambang Dwinanto (2)

Fakultas Teknologi Industri Universitas Gunadarma

Jl. Margonda Raya No. 100, Depok 16424, Jawa Barat

setiyono@staff.gunadarma.ac.id

bambang_dwi@staff.gunadarma.ac.id

ABSTRACT

Good electrical quality has the characteristics of sinusoidal shape, continuous, reliable against interference. The use of power electronics can reduce the quality of power systems. The reason is the harmonic currents on the load side intervene in the electric current on the power supply side. Harmonic current is a major problem in the electricity distribution system. So an anti-inflammatory step is needed to reduce the presence of harmonics in the power system. This paper aims to present a parallel active power filter to reduce Total Harmonic Distortion (THD) in an electric power system through a simulation model. Some researchers have conducted research with varying results in reducing THD, and in general the THD value obtained is around 5%. In this study, to reduce THD technically is to inject compensation flow into the grid  using the synchrounous d-q reference method. This compensated current waveform is made the same as the load harmonic current but has a different phase 1800. Hysterisis Current Control is used to construct the pulse of the pulse of the Voltage Spurce Inverter circuit. Modeling a parallel active power filter system was built using the Matlab Simulink Tools. The simulation results show the THD index value before being injected is 30.67%, and after the evaluation has dropped to 2.37%. THD value is in accordance with the IEEE 519 standard so it can be concluded that this modeling is feasible to be built to be implemented in a power system.

Keywords: Parallel Active Filter, Power Quality, d-q Synchrounous Reference Theory, Total Harmonic Distortion (THD).

ABSTRAK

Mutu listrik yang bagus memiliki ciri berbentuk sinusoida , kontinu, handal terhadap gangguan. Penggunaan perangkat elektronika daya dapat menurunkan  kualitas system tenaga. Penyebabnya adalah arus harmonisa pada sisi beban mengintervensi arus listrik pada sisi sumber pasokan daya. Arus harmonisa ini menjadi masalah utama dalam system distribusi listrik..Sehingga diperlukan langkah antisiasi untuk meredam kehadiran harmonisa didalam system tenaga. Paper ini bertujuan menyajikan tapis daya aktif parallel untuk meredam Total harmonic Distortion (THD) pada system tenaga listrik melalui sebuah pemodelan simulasi. Beberapa peneliti telah melakukan  riset dengan hasil yang masih bervariasi dalam menurunkan THD , dan pada umumnya nilai THD yang diperoleh berkisar pada nilai 5%. Pada penelitian ini , untuk menurunkan THD  secara teknis adalah dengan menyuntikan  arus kompensasi ke jala jala menggunakan metode synchrounous d-q reference. Bentuk gelombang arus kompensasi ini  dibuat sama dengan  arus harmonisa beban namun berbeda fasa 1800 .Histerisis Current Control digunakan untuk membangun pulsa pulsa penyalaan rangkaian Voltage Spurce Inverter. Pemodelan system tapis daya aktif parallel dibangun menggunakan Tools Matlab Simulink. Hasil simulasi memperlihatkan nilai Indeks THD sebelum diinjeksi sebesar 30,67% , dan setelah diinejksi turun menjadi 2,37% . Nilai THD ini sesuai dengan standart IEEE 519 sehingga dapat disimpulkan bahwa pemodelan ini layak dibangun  untuk di implementasikan pada sebuah sitem tenaga .

Kata Kunci  : Tapis Aktif Paralel, Kualitas Daya, Teori Synchrounous Reference d-q , Total Harmonic Distortion (THD).

PENDAHULUAN

Distorsi arus harmonisa pada system tenaga listrik menjadi masalah yang serius , hal ini terkait dengan penggunaan beban non linier seperti rangkaian konvertor  diode atau thyristor , dan berbagai macam perangkat yang menggunakan divais elektronika daya 13. Harmonisa ini akan menyebabkan beberapa kerugian antara lain panas lebih pada trafo distribusi, interferensi saluran telekomunikasi, turunnya performa peralatan listrik, dan dan lebih berbahaya lagi sering terjadi pemadaman listrik, Untuk mengatasi permasalahan diatas di perkenalkanlah tapis daya pasif. Tapis ini  telah di gunakan secara luas , namun penggunaan tapis pasif ini masih kurang efektif karena masih tergantung perubahan beban sehingga tidak fleksibel. Kemudian dikembangkan sebuah tapis aktif yang mempunyai beberapa keunggulan dibanding dengan tapis pasif. Rajeev Saraswat, LS Titare, Menjelaskan bahwa masalah harmonisa dapat dihilangkan dengan penggunaan filter aktif maupun pasif.8.  Tapis daya aktif ada dua macam yaitu tapis daya aktif seri dan tapis daya aktif parallel. Beberapa peneliti telah mengembangkan teori pembatalan harmonisa menggunakan teori daya sesaat pq dan metode Synchorounous Reference frame (SRF). Teori daya sesaat pq pertama di ajukan oleh Akagi 1984 dan awalanya  berlaku pada sistem seimbang. Melalui beberapa pengembangan teori ini dapat di terapkan pada sistem tak seimbang.  Teori ini mengatakan bahwa untuk menghilangkan harmonisa harus di lakukan ekstraksi komponen daya yang di butuhkan oleh sistem dan membuang komponen daya yang tidak dibutuhkan oleh sistem melalui sebuah tapis. Nilai nilai yang dibutuhkan sistem tersebut  dijadikan sampel untuk membangun  sinyal penyaalaan pada saklar yang digunakaan untuk mengkompesasikan daya reaktif ke jala jala. V. R. Joshi, untuk meningkatkan kualitas daya sistem yang memiliki beban non-linear. Dalam Histeresis ini teknik kontrol saat ini digunakan untuk mengurangi masalah terkait beban non-linear. Pulsa gerbang untuk filter aktif shunt dihasilkan menggunakan pengontrol arus Hysteresis menggunakan Hysteresis-band. Teknik ini banyak digunakan karena implementasinya sederhana dan memiliki kontrol arus cepat.11 . Metode lain dikenal dengan synchrounous reference frame (SRF) Di sini Metode Deteksi Sinkron (SDM) digunakan untuk menyetel filter daya aktif Shunt. Karena metode SDM memberikan kinerja yang luar biasa dalam kondisi tegangan apa pun (seimbang, tidak seimbang, seimbang non sinusoidal, dan seimbang sinusoidal) 9..Teknik dari SRF ini adalah mengubah besaran koordinat abc ke dalam domain waktu. Kemudian melalui beberapa transrfomasi balik sehingga di peroleh sinyal sample untuk membangkitkan pulsa penyalaan gerbang saklar Voltage Source Inverter (VSI) dalam menyalurkan daya reaktif ke sistem yang berwujud arus kompesasi. Legala Sowaja mengembangkan sistem tapis aktif empat kawat menggunakan teori SRF dengan metode pengatur prediktif  untuk membangun sinyal pulsa penggerbangan 1. Amol S Fegade membangun tapis menggunakan metode SRF dengan hanya memilih sinyal harmonisa yang spesifik untuk di tapis menggunakan tapis lolos bawah 2. Pada paper ini akan menyajikan sebuah tapis daya aktif parallel sistem tiga fasa tiga kawat menggunakan metode SRF dengan kendali PI. Sedangkan metode pembangkitan sinyal penyalaan menggunakan Hysterisis Current Control.  Kosep sederhana tapis daya aktif parallel seperti tampak pada gambar 1 dibawah ini.

Gambar 1 Sebuah Konsep Tapis Daya Aktif Paralel

Gambar 2 Disain Tapis Daya Aktif Paralel Sistem Tenaga

METODE PENELITIAN

Gambar 2 merupakan disain tapis aktif parallel berbasis  control Synchrounous Reference Frame (SRF) sebagai pembangkit sinyal referensi dan Voltage Source Inverter (VSI) sebagai unit penyuntik atau mengkompensasikan  energi yang  disalurkan ke jala jala guna membatalkan arus harmonisa pada system tenaga. Pembangkitan arus referensi dikembangkan dalam domain waktu. Hal ini sangat tepat diterapkan untuk kestabilan dan system transien 128.  Teori ini sangat efektif dan fleksibel dalam perancangan tapis daya aktif parallel pada keadaan tegangan non sinuoida. Nampak pada gambar 3 sebuah metode Synchrounous d q Reference Frame mengandung langkah aljabar yaitu dimana arus beban tiga fasa ILa,ILb,ILcditransformasikan ke komponen aktif sesaat  iddan komponen reaktif (iq) menggunakan rotasi sinkron frame dengan urutan positif  system tegangan . Seperti pada persamaan 1

idiqi0=23sinωst               sin⁡(ωst-2π3)           sin(ωst+2π3)cosωst           cos(ωst-2π3)           cos(ωst+2π3)12                                     12                                      12isaisbisc                                      (1)

Dimana ωst adalah fasa urutan positif dari system tegangan yang disediakan  oleh unit phase locked loop (PLL). PLL membangkitkan fungsi sinωst dan cosωst pada frekuensi dasar , disinkronkan dengan komponen dasar tegangan. Arus aktif dan reaktif dapat juga di komposisi pada nilai dc dan ac seperti pada persamaan 2

idiq=iddciqdc+idaciqac                                                    (2)

iddc  dan iqdcadalah nilai komponen yang disuplai oleh sumber sedangkan idac  dan iqac adalah komponen harmonisa dari arus beban.  Sehingga :

idaciqac=idiq-idaciqac                                                                    (3)

Dengan tranformasi balik ke koordinat a b c arus referensi dapat di tentukan dengan persamaan :

icaicbicc=sinωst                             cosωstsinωst-2π3     cosωst-2π3  sinωst+2π3         cosωst+2π3id*iq*                                           (4)

Dengan metode SRF ini ekstraksi komponen dasar dan komponen harmonisa dari tegangan dan arus lebih mudah. Teori ini juga dapat di terapkan pada system fasa tunggal dengan kawat netral dan system tiga fasa dengan atau tanpa kawat netral.12356781112

Gambar 3 Pembangkit arus referensi berbasis Teori Synchrounous Reference Frame (SRF)

Pengatur Tegangan DC Link

Pengendali  tegangan dc-link ini akan mempengaruhi kompensasi daya reaktif, dan dengan demikian,waktu pengisian dan pembuangan kapasitor menentukan arus kompensasi dalam menggagalkan arus harmonisa jala jala .15 . Pengendali Proposional Integral (PI) pada umumnya digunakan untuk mengatur tegangan DC link dari tapis daya aktif parallel. Pengendali PI digunakan untuk membandingkan tegangan dc actual (VDC)  dengan tegangan dc referensi (VDCreff) dimana selisih error tegangan tersebut dijadikan sampel. Transformasi H(s) di nyatakan dengan :

Hs=Kp+Kis  					                       (5)

Dimana Kp adalah konstanta proporsional dan Ki adalah konstanta integral. Kendali PI digunakan untuk meningkatkan penguatan loop dan mengeliminasi nilai error. Nampak pada gamgar 3  pengatur tegangan DC link dari sebuah tapis daya aktif parallel.

Hysterisis Current Control

Untuk mengurangi kerugian switching, Harmonics, Voltage Sag & Swell,  pengontrol Hysteresis terbukti meningkatkan kualitas daya keseluruhan dalam simulasi, implementasi dari pengontrol ini dengan biaya yang lebih rendah.14 . Hysteresis current control digunakan untuk membandingkan arus saluran (Isa, Isb, Isc)  dengan arus kompensasi refernsi (Ica, Icb, Icc), dimana selisih error dari perbandingan ini digunakan untuk membangkitan pulsa pulsa penyalaan saklar  VSI melaui kaidah PWM (Pulse Width Modulation). Metode kendali histrisis ini memproses dua level sinyal arus  masukan satu lebih tinggi dari arus kompensasi dan satu lebih rendah dari arus referensi.Arus . Arus actual diambil dari isyarat umpan balik. Ketika arus actual lebih rendah dari arus referensi maka IGBT dalam keadaan ON, dan Ketika arus actual lebih tinggi dari arus referensi maka IGBT dalam keadaan OFF. Hasilnya adalah arus actual tetap berada pada jalur pita atas dan bawah dari arus referensi.

HASIL PEMBAHASAN

Rancangan dari gambar 2 kemudian disimulasikan kedalam tools matlab Simulink Sympower seperti tampak pada gambar 4.

Gambar 4. Pemodelan Tapis Daya Aktif Paralel

Tabel 1 Desain Parameter Sistem Tenaga

| Sistem Tenaga | Voltage Source Inverter | Beban Non Linier Penyearah diode melayani Beban |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistem 3 Fasa , VL-N 220V, 50Hz Impedans saluran Ls = 10-4 H | 3 buah pasang (3 Leg) saklar IGBT 2 kapasitor @ 47000uF 350 Volt | R Seimbang | RL tak seimbang |
|  |  | Ra=Rb=Rc 50 Ohm | RLa 50 Ω, 1H RLb 75Ω,2H RLc 100Ω,1.5H |

Tabel 1 merupakan  parameter teknis yang digunakan dalam perancangan model matlab Simulink. Pemodelan dilakukan dengan pergantian jenis beban yang berbeda yaitu saat model system dibebani beban resitif dan beban resitif induktif secara bergantian .

Hasil Simulasi dengan  Beban R

Pengujian model system pada beban resitif pada tiap tiap fasa sebesar 50 ohm seimbang . Performa model system diuji untuk mengetahui beberapa parameter gelombang arus sumber, arus beban, arus kompensasi , nilai indeks THD dan kinerja kapasitor dalam menyuntikan energi ompensasi ke jala jala. Bebrapa hasil pengujian namapk pada gambar gambar sebagai beriku :

Gambar 5 . Arus Beban , arus kompensasi, arus saluran sumber pada beban Resitif

Pada gambar 5 terlihat gelombang arus beban berupa gelombang sinusoida terdistorsi dan hampir mirip dengan gelombang pulsa . Gelombang ini cacat dikarenakan kinerja saklar saklar VSI yang berubah ubah nilai impedansinya terhadap waktu. Sehingga arus yang ditarik dari sisi sumber mengikuti pola kerja dari kerja saklar VSI. Gambar kedua adalah gelombang arus kompensasi yang diinjeksikan ke system membentuk pola pola gelombang lancip melengkung  hal ini sebenarnya pergerakan arus kapasitor yang mengalir melalui saklar inverter untuk memberika reaksi menutup cacat gelombang yang di komsumsi oleh beban. Gambar ketiga adalah arus saluran sumber yang dijaga agar tetap berbentuk sinuoida. Amplitude maksimum sesaat tiap tiap gelombang adalah berkisar 7 A.

Gambar 6. Indeks THD sebelum diinjeksi pada beban Resitif

Gambar 6 adalah sebuah indeks kandungan harmonisa yang terdapat pada system tenaga yang didesain sebelum diinjeksi oleh arus kompensasi. Indeks THD sebesar 30,67% adalah sebuah nilai THD yang cukup besar hal ini berarti memiliki factor daya yang rendah. Amplitudo harmonisa terdapat pada orde ke 3, 5, 7, 11,13,17 dan 19.).  Hal ini dikatakan bahwa harmonisa terjadi pada frekuensi kelipatan ganjil (150 Hz, 250Hz, 350 Hz dan seterusnya) dari frekuensi dasarnya (50Hz). Amplitudo maksimum terdapat pada harmonisa ke 5 kira kira sebesar 25% dari amplitude dasarnya (7A).

Gambar 7 Indeks THD setelah diinjeksi pada beban Resitif

Gambar 7 menunjukan sebuah ukuran indeks THD dari system yang sudah diinjeksi dan kandungan harmonisanya turun hingga  2,37%. Amplitudo harmonisa ke 5 dapat ditekan atau diturunkan hingga pada level 0,14% dari amplitude dasarnya. Nilai Indeks  THD ini menurut aturan IEEE 519 keberadaanya masih bisa di tolerir.

Hasil simulasi dengan Beban RL

Pada model system dengan beban resitif induktif pengujian di lakukan dengan memberikan beban yang tidak seimbang pada masing masing fasa. Tabel 1 beban non linier penyearah diode dibebani  beban tak seimbang. Hasil simulasi menunjukan data data gelombang sebagai berikut:

Gambar 8. Arus beban, arus kompensasi dan arus saluran sumber pada beban resitif induktif

Gambar 8 menampilkan arus beban berupa gelombang yang mendekati gelombang persegi, puncak gelombang dan lembah gelombang lebih rata dibanding pada saat berbeban resitif. Hal ini komponen induktif dapat berfungsi sebagai elemen perata. Gelombang kedua adalah aliran arus kompensasi berupa pola pola gelombang lancip melengkung  yaitu sebuah pola aliran muatan atau arus kapasitor yang mengalir melalui saklar saklar VSI . Gelombang yang ke tiga adalah sinyal arus saluran sumber yang dipaksa tetap berbentuk sinusoida. Amplitudo maksimum sesaat masing masing gelombang berkisar 3 A.

Gambar 9 Indeks THD sebelum diinjeksi pada beban Resitif Induktif

Gambar 9 menunjukan indeks THD dari system tenaga dengan beban resitif induktif  sebelum diinjeksi sebesar 30,98%. Frekuensi gangguan harmonisa terdapat pada harmonisa orde ganjil 3,5,7,9,11,13,15,17,19. Amplitudo maksimum dari komponen harmonisa terjadi pada orde ke 5 (frekuensi 250 Hz) sebesar 20% dari amplitude maksimum arus beban (3A).

Gambar 10 Indeks THD setelah diinjeksi pada beban Resitif Induktif

Gambar 10 memperlihatkan indeks THD setelah system diinjeksi. Nilai indeks THD berkurang hingga 5,16%. Kandungan ini masih cukup tinggi . Menurut aruran IEEE 519 bahwa nilai THD yang masih diperbolehkan dalam sebuah system tenaga maksimal sebesar 4%. Ada beberapa komponen yang menyebabkan nilai THD tersebut sedikit diatas batas atas diantaranya perubahan beban yang tidak ideal, dan element kopling VSI  (Lc) perlu di lakukan perubahan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kontrol strategi yang digunakan dalam meredam kehadiran harmonisa pada system tenaga tiga fasa telah berhasil di bangun melalui simulasi pemodelan. Pada beban resitif hasil simulasi memperlihatkan  indek THD  (Total Harmonic Distortion) turun dimana  nilai Indeks THD system tenaga pada saat  sebelum diinjeksi sebesar 30,67%  , dan  setelah diinjeksi turun menjadi 2,37% . Nilai THD ini sesuai dengan standart IEEE 519 dimana pada salah satu pasalnya mengatakan bahwa nilai THD yang masih boleh terjadi pada system tenaga adalah dibawah 4 %  sehingga dapat disimpulkan bahwa pemodelan ini layak dibangun  untuk di implementasikan pada sebuah sitem tenaga .  Pada beban resitif induktif penurunan  indeks THD juga menunjukan angka yang cukup besar namun nilai indek THD masih diatas angka yang di tetapkan oleh aturan IEEE 519. Sehingga masih diperlukan pengembangan system untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Untuk penelitian lebih lanjut , pemodelan ini dapat di implementasikan pada system fasa tunggal .

DAFTAR PUSTAKA

| 1 | Legala Sowjanya, M Manohara, “ An Active Power Filter Implemented With a 4 Leg VSI Using Predictive Control Scheme for Improving Power Quality, International Journal of Science and Reseacrh (IJSR) ISSN : 2319-7064 |
| --- | --- |
| 2 | Amol S Fegade, Prabodh Khampariya, Compensation of Harmonic Power by Using Shunt Active Filter, International Journal of Innovative Reseacrh in Advanced Engineering (IJIRAE) ISSN : 2349-2126 Volume 1 Issue 9 , 2014 |
| 3 | Chandra Kishor Gupta, Tapana A Trivedi, Implementation of Synchronous Reference Frame Theory based Shunt Power Active Filter Using DSP Controller, 2014 https://conferences.iaea.org/event/151/papers/6293/files/4194 preprint ckgupta FEC 2018.pdf (Diakses 10 November 2019) |
| 4 | H.Akagi “ Active Harmonic Filter “ Proceeding of the IEEE vol 93 Dec 2005 pp 156 -161 (Diakses 10 November 2019) |
| 5 | Alberto Pigazo, Victor M Moreno and Emilio J Est’ebanez : A Recursive Park Transformation to Improve the Performnace of Synchrounous Reference Frame Controller in Shunt Active Filter” IEEE Transactions on Power Electronic Vol 24 no 9 September 2009 pp 2065-2076 (Diakses 10 November 2019) |
| 6 | Mr. Shantanu Chatterjee, Saibal Chatterjee, Simulation of Synchronous Reference Frame PLL based Grid Connected Inverter for Photovoltaic Application, ICPDEN 2015 (Diakses 10 November 2019) |
| 7 | Parimala, Ganesh Kumar, Neutral Current Compensation Using Four Leg Shunt Active Power Filter , International Journal of Scientific Reseacrh an Review ISSN no 2279-543X volume 7, issue 2, 2018 |
| 8 | Rajeev Saraswat, LS Titare, “Simulate Analysis Ower Quality Improvement of Shunt Power Active Filter” International Journal of Science Management and Enginering Research (IJSMER) ISSN 2455-6203 Volume 01 , issue 03 Juni 2016 |
| 9 | A.Subramaniya Siva , M.Bhavani,” Mitigation of Harmonics by Shunt Active Power Filter using Synchronous Detection Method” International Journal of Engineering Trends and Technology (IJETT) – Volume 4 Issue 6- June 2013 ISSN: 2231-5381 |
| 10 | M.Sunitha , B. N . Kartheek, “Elimination of Harmonics Using Active Power Filter Based on DQ Reference Frame Theory” International Journal of Engineering Trends and Technology (IJETT) – Volume 4 Issue 4 , April 2013 ISSN: 2231-5381 |
| 11 | V. R. Joshi, “Harmonics Mitigation by PQ theory Based Shunt Active Filter using Hysteresis Control” International Journal Of Darshan Institute on Enginering Research _& Emerging Technologies (IJDI-ERET) Vol. 6, No. 1, 2017 ISSN 2320-7590 (Diakses , 20 Desember 2019) |
| 12 | Metin Kesler and Engin Ozdemir, “Synchronous-Reference-Frame-Based Control Method for UPQC Under Unbalanced and Distorted Load Conditions” IEEE Transactions On Industrial Electronic, VOL. 58, NO. 9, September 2011 0278-0046/$26.00 © 2010 IEEE |
| 13 | Vikash Anand , S. K. Srivastava, Causes, Effects and Solutions of Poor Quality Problems in the Power System” International Journal of Engineering Research and Applications (IJERA) ISSN : 2248-9622, Vol. 4, Issue 5( Version 7), May 2014, pp.67-74 (Diakses , 20 Desember 2019) |
| 14 | D. Uma Maheswara Rao , K. Sravanthi,, Avinash Vujji,K. Durga Syam Prasad” Mitigation of Power Quality Issues by Nine Switches UPQC Using PI & ANN with Hysteresis Contro” International. Journal of Engineering Research and Applications (IJERA) ISSN : 2248-9622, Vol. 4, Issue 8( Version 3), August 2014, pp.15-22 (Diakses , 20 Desember 2019) |
| 15 | Divyasree, Sravanthi, “ DC-Link Voltage Control Analisys in Three Phase Four Wire Hybridge Active Power Filters” International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), Volume: 03 Issue: 08 ¦ Aug-2016 ., e-ISSN: 2395 -0056. p-ISSN: 2395-0072 |